Extractado Panfleto 155 del IC.

Introducción:

El siguiente texto pretende concretar la inducción de los nuevos operadores en el tema cloración, así como dictar las pautas de trabajo en estos sistemas vitales para la potabilización del agua. El operador debe ser consciente de que su conducta y disciplina en el manejo de los agentes desinfectantes usados en estas instalaciones, es fundamental para asegurar la potabilidad del agua que entregamos a nuestros usuarios.

Alcance:

Este documento comprende las recloraciones metropolitanas de OSE, estas son:

- Cuchilla Pereira

- Fauquet

- Melilla

- Km.29

MANUAL DEL OPERADOR PARA AGUA Y AGUAS RESIDUALES

Extractado Panfleto N° 155 IC.

ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS, SEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

2.1 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE PLANTA

2.1.1 General

La seguridad en el manejo del cloro depende mucho de la efectividad y eficacia del entrenamiento de los empleados, de las instrucciones de seguridad, y del uso del equipo adecuado de protección.

Es responsabilidad del empleador capacitar a los empleados, documentar dicha formación como sea necesario, y garantizar que la capacitación cumpla plenamente con las reglamentaciones (Ver Folleto 85 del Cl).

Es responsabilidad de los empleados llevar a cabo de forma segura los procedimientos y utilizar

adecuadamente el equipo de seguridad.

El Instituto del Cloro mantiene un gran número de publicaciones (Panfletos) y otros materiales para ayudar a los usuarios finales en el desarrollo de programas de capacitación que sean útiles.

Ver el Catálogo del Instituto del Cloro para la lista completa.

Las regulaciones de OSHA definen los requisitos de entrenamiento para el personal de respuesta a emergencias.

Adicionalmente a la capacitación de OSHA, como mínimo, la capacitación de un operador de

cloro debe incluir los siguientes temas:

Propiedades del Cloro (Secciones 2.2 y 2.3)

Peligros para la Salud (Sección 2.3.3)

Contenedores de cloro (Sección 3)

Transporte, almacenaje y manejo de los contenedores de cloro (Sección 4)

Conexión, desconexión y descarga de los contendores de cloro (Sección 6)

Fugas de Cloro (Sección 4.3)

Primeros auxilios (Sección 11)

2.1.2 Soporte y Proveedores

Los proveedores de equipo y de agentes químicos pueden ser fuentes valiosas de información.

Estas empresas con frecuencia tienen manuales de seguridad y de manejo, folletos, videos, y otros materiales que pueden ser usados por los clientes. Información similar está disponible a través de varias asociaciones y organizaciones nacionales.

2.1.2.1 Hojas de Seguridad de Materiales y Otra Literatura

Los proveedores son responsables de proveer la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) que contiene una evaluación pormenorizada de las características químicas, peligros y otra información relativa a la salud, seguridad y el medio ambiente. Estas hojas proporcionan la siguiente información:

Identificación de la composición química, Número de Registro Químico (CAS) número,

formula, peso molecular y sinónimos.

Datos físicos sobre los puntos de ebullición, congelación y fusión, gravedad específica,

Solubilidad y presión del vapor.

Información sobre reactividad, tal como la incompatibilidad, productos de

Descomposición y el potencial de polimerización.

Datos sobre los peligros para la salud debido a los efectos de la exposición (aguda y crónica), límites permisibles de exposición y señales de alerta.

Potencial de impacto ambiental, tales como los efectos sobre el medio ambiente y

Regulaciones pertinentes sobre el despacho y otras regulaciones federales.

Métodos de control de exposición, tales como medidas de protección personal y

Controles administrativos y de ingeniería.

Prácticas de trabajo, tales como el manipuleo y procedimientos de almacenaje, limpieza

normal y métodos de disposición de residuos.

Procedimientos de emergencia en el manejo de derrames, incendios y explosiones, así

como procedimientos de primeros auxilios.

Esta información vital y básica debe ser accesible a todos los empleados como una fuente de

referencia.

2.1.2.2 Asistencia en Emergencias

Algunos proveedores de cloro tienen la pericia técnica, y el equipo que se puede poner a disposición del cliente durante una emergencia. La disponibilidad de esa asistencia en emergencias debe acordarse antes de empezar a manejar y lidiar con cloro.

2.1.3 Otras Fuentes de Información para la Capacitación

El Instituto del Cloro mantiene materiales de capacitación y otras publicaciones que se pueden encontrar en el Catálogo del Instituto del Cloro, que organiza los temas en sub-categorías específicas de la industria, tales como Agua y la Industria de las Aguas Residuales.

Tabla 5. Lista e Verificación Típica para Acciones de Emergencia

Acción						 Realizado por 			Fecha/Tiempo

Alertar al personal clave de la planta. 		Descubridor del

Problema.

Activar al equipo de respuesta a emergencias si

está en la planta.				Operador de planta

Determinar gravedad de la situación. 		Operador de planta

Asegurar que los empleados están localizados

en un área segura, estén adecuadamente

equipados y protegidos y todos identificados

adecuadamente.					Operador de planta

Alertar a las autoridades respectivas fuera de la

planta.						Operador de planta

Acción						 Realizado por 			Fecha/Tiempo

Asegurar que los empleados que pueden haber

sido expuestos reciban supervisión médica y

tratamiento, si necesario.				Operador de planta

Intentar detener o controlar la liberación o fuga.	 Equipo de respuesta/socorristas

Obtener asistencia externa:

Equipo del Proveedor                                              Equipo de Comando.

Controlar el incidente.				 Coordinador en la planta

Determinar cuándo reanudar las operaciones

normales. 					Coordinador en la planta

Proveer informe de cierre/resolución del

incidente. 					Coordinador en la planta

2.2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD

2.2.1 Recomendaciones Generales

Los empleados con enfermedades respiratorias o capacidad respiratoria reducida deben evitar trabajar en situaciones en las que sería posible una exposición al cloro.

Los usuarios de cloro deben adoptar o implantar un programa de supervisión y vigilancia médica adecuado a sus necesidades.

2.2.1.1 Vestimenta

En las áreas generales de la instalación, o en los edificios donde se utiliza y almacena el cloro,

no se requiere vestimenta especial para los operadores que llevan a cabo operaciones de rutina de la planta. Sin embargo, pantalones, camisas con mangas, gafas de seguridad con protección lateral o gafas aprobadas para uso con productos químicos peligrosos, cascos y zapatos de seguridad deben utilizarse o estar a disposición, según lo que rige la práctica de la planta.

Deben estar exentas de aceite o grasa (Ver Folleto 65 de CI).

2.2.1.2 Protección Respiratoria

Todo el personal que ingresa a las áreas en que se almacena o maneja el cloro, deben portar o

tener a disposición inmediata un respirador tipo escape.

Las máscaras de cartucho químico, cartuchos de filtro o de cara entera, o máscaras de gas ofrecen protección adecuada y temporal, siempre que el contenido de oxígeno en el aire sea mayor que 19.5%, y que la concentración del cloro no exceda la capacidad nominal o clasificada del respirador.

La necesidad de proteger los ojos del cloro debe ser parte de la evaluación del equipo respiratorio adecuado.

El equipo autónomo de respiración (ERA), que cubre toda la cara, se requiere al realizar

tareas en que puede estar presente el cloro, al menos que un muestreo del aire constate que la

concentración del cloro es tan baja que una protección respiratoria de bajo nivel sería suficiente

o adecuada.

Los socorristas en casos de emergencia deben recibir capacitación regular y programada, así como bien documentada, para asegurar su competencia con el ERA. Este aparato ERA debe estar localizado en el sitio o en localizaciones aceptables. Si se han hecho arreglos para utilizar un grupo externo de respuesta a emergencias, los rescatistas y el aparato podrán estar localizados fuera de la planta o sitio.

Se requieren pruebas de colocación de las máscaras y programas regulares de mantenimiento

para el equipo respiratorio. Todo debe documentarse (29 CFR 1910.134(f) y Apéndice A, (h) y (m)) (Ver Folleto 65 de Cl).

2.2.2 Recomendaciones Específicas

Esta sección se refiere tan solo a la necesidad de equipo de protección personal (EPP) en lo

relativo a rupturas iniciales de línea y a las operaciones de rutina de carga y descarga de

contenedores realizadas por el personal de la planta de tratamiento.

Las operaciones de respuesta a emergencias se discuten en la Sección 3.

Estas recomendaciones deben ser complementarias a los siguientes documentos de la

instalación:

Procedimientos escritos de operación y mantenimiento.

Plan de respuesta a emergencias (PRE).

Programas establecidos para la capacitación del personal (PED).

Se supone que la instalación ha realizado un trabajo de análisis detallado de la seguridad del

trabajo para tareas definidas que se desempeñan. Si dicho análisis concluye que un nivel inferior

de EPP´s es adecuado para el empleado (s) que desempeña la tarea, entonces ese nivel de

EPP debe estar totalmente compatible con estas recomendaciones.

2.2.2.1 Ruptura de Línea

Una ruptura de línea se define como la apertura de una línea, de una sección de una línea, de un

recipiente u otro equipo que contiene o que anteriormente contenía cloro e incluye equipo que se

ha devuelto al servicio de cloro y que se reabre a la atmósfera. Una ruptura de línea inicial se

considera como una actividad de mantenimiento, y no incluye el acto de conectar o desconectar

a los contenedores para la carga y/o la descarga u otras actividades de muestreo del material.

Para las rupturas de línea que se han realizado de forma rutinaria en el pasado, y que han

demostrado que las técnicas de evacuación y los procedimientos de mantenimiento utilizados no

resultan en concentraciones de cloro que exceden o el límite máximo de OSHA, ni la clasificación de seguridad del respirador, entonces se aplican las siguientes recomendaciones para los EPP´s (Ver Folleto 65 de Cl):

Para gas de cloro, utilizar un respirador purificador de cara entera

Para cloro líquido, utilizar un respirador purificador de cara completa y guantes que

ofrezcan protección térmica.

2.2.2.2 La descarga del cloro

Para una instalación que cumple con lo siguiente:

Tiene experiencia en la descarga del cloro;

Está equipada con un sistema de purga o y tubería de evacuación, mangueras y otros

equipos de descarga;

Tiene procedimientos escritos de operación y mantenimiento;

Y ha capacitado a sus empleados.

Si los procedimientos de carga/descarga resultan en una concentración de cloro que excede el nivel de TWA, o el nivel del techo de STEL, pero no excede la clasificación de seguridad del

respirador, se aplican las siguientes recomendaciones (Ver Folleto 65 Cl):

Para el gas de cloro, utilizar un respirador purificador de cara completa

Para el cloro líquido, utilizar un respirador purificador y guantes que proporcionan

protección térmica

De no haberse desempeñado la parte de las pruebas o el trabajo de evaluación, o si se ha

realizado con resultados que demuestran que los niveles de cloro exceden la clasificación de

seguridad del respirador, se aplican las siguientes recomendaciones (Ver el Folleto 65 de Cl):

Para el gas de cloro, utilizar un respirador que suministre aire

Para el cloro líquido, utilizar un respirador de suministro de aire y guantes que

proporcionan protección térmica

2.3 OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD

Un lavaojos y una ducha de emergencia deben estar localizadas cerca del potencial sitio

de la exposición, pero no tan cerca como para no poder utilizarse en caso de una emergencia.

El camino a la unidad debe permanecer totalmente desobstruido.

Existen normas OSHA que definen los parámetros del lavaojos y de la ducha de emergencia, es decir; índices de flujo y temperatura, además de otras consideraciones como la protección contra el congelamiento (29CFR 1910.151(c)).

4. MANEJO DE EMERGENCIAS

4.1 PLANIFICACIÓN

La presencia y el uso de cloro pueden representar un peligro potencial, tanto para los empleados

de la instalación, como para la comunidad que la rodea. Como reconocimiento de este potencial,

la ley federal y muchas leyes estatales requieren que se preparen planes escritos de emergencia, para evitar, mitigar y orientar la respuesta a una liberación de cloro.

Hay por lo menos dos esfuerzos de planeación que se requieren para las instalaciones de tratamiento de agua o de aguas residuales: una que se refiere a la protección de la comunidad contra una fuga de cloro, y la otra a la protección de los empleados.

Antes de redactar un plan de emergencia, se recomienda realizar una evaluación de riesgo de la

instalación. La evaluación de riesgo es el proceso de recopilar y analizar la información, para

poder determinar cuáles son los riesgos químicos y los riesgos del proceso que están presentes

en la instalación, y que podrían tener un impacto en los empleados o en el público.

Cuando se publicó este documento, había dos planes genéricos de gestión que incluían el cloro

y que podrían ofrecer información útil en la preparación de planes adecuados a instalaciones

específicas.

Uno, concebido para plantas de tratamiento, fue preparado por la EPA y por la Fundación de Investigación de la Asociación de Sistemas de Agua Potable (Research Foundation of the American Water Works Association) (AWWA), La Metodología de Evaluación de Riesgo para estaciones de Agua (The Risk Assessment Methodology for Water Utilities (2003).

La otra, disponible el Instituto del Cloro (Folleto162 del Cl), se aplica a las plantas de embalaje de cloro, y a los fabricantes del hipoclorito de sodio. Estos planes podrán ser de utilidad en la preparación de planes de manejo o gestión de riesgo (RMP) para las plantas de tratamiento.

El plan de gestión de riesgo debe tener en cuenta temas como

- el monitoreo, detección y equipos de alarma.

- La selección del personal apropiado de emergencia,

- asignación de responsabilidades,

- estimación de la cantidad de liberaciones,

- asistencia mutua (suministrador, materiales peligrosos, equipos [HAZMAT], brigadas de bomberos o estaciones de bomberos, etc.),

- procedimientos necesarios para los requisitos de notificación (en la instalación y fuera de la instalación),

- proceso de toma de decisión,

- primeros auxilios y la contención

Son todos temas que se debe abarcar en un conjunto de procedimientos en el plan escrito.

Como consideraciones adicionales de la planificación se debe incluir:

- la pericia técnica,

- instrumentación científica,

- equipo pesado y vehículos de transporte que se pueden necesitar durante una

emergencia.

- Un inventario de los rubros disponibles que localmente debe estar a disposición de los

rescatistas.

- De la misma forma, es necesario conocer las localizaciones de los kits de

emergencia para cilindros, contenedores de tonelada, carros tanque y vagones tanque.

- Se debe conocer además la disponibilidad de aparatos respiratorios de emergencia,

- duchas y estaciones para el lavado de ojos, así como sus localizaciones.

4.2 ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de respuesta a emergencias describen los esfuerzos de los empleados

fuera del área inmediata de la liberación, y de otros socorristas designados al lidiar con una

ocurrencia que resulta, o que podría resultar, en una liberación incontrolable de una substancia

peligrosa.

Las respuestas dadas por empleados, o por el personal de mantenimiento, a las liberaciones incidentales de sustancias peligrosas en que se puede absorber la substancia, neutralizarla o controlarla de otra forma en el momento de la liberación, no son consideradas como siendo respuestas de emergencia (29 CFR 1910.120).

Los procedimientos establecidos deben esbozar cuál debe ser la coordinación y comunicación adecuada entre el personal de planta, la gerencia de la planta, y las agencias u órganos externos.

El personal de respuesta de la comunidad, como mínimo, debe incluir a la brigada de bomberos, al departamento de policía, al personal médico de emergencia, y equipos HAZMAT.

Las regulaciones estatales o locales pueden incluir algunos requisitos adicionales.

Cada planta de tratamiento debe crear su propia lista de verificación de emergencias, que

debería estar disponible fácilmente para todo el personal, como ayuda en la respuesta.

La Tabla 5 lista las acciones claves más comunes que se deben emprender en el caso de tener una

emergencia con cloro. Debe considerarse como un guía para ayudar en el tratamiento del operador de la planta. Una asistencia más detallada se encuentra a disposición de OSHA, EPA, y de las agencias regulatorias del país.

Está disponible además la asistencia e información durante el proceso de planificación, de los

proveedores de cloro y del Folleto 64 del Cl.

En una situación de emergencia, los socorristas deben ser llamados en el orden impuesto por el plan de respuesta a emergencias (PRE). Estas pueden incluir el servicio contra incendios, el proveedor de cloro, o cualquier otro equipo local de respuesta a emergencias.

4.3 ENTRENAMIENTO

4.3.1 Materiales y Fuentes

Existen programas de entrenamiento y materiales disponibles de una gran variedad de fuentes,

incluyendo a los proveedores de cloro, agencias gubernamentales estatales y locales y

organizaciones como el CI, AWWA, WEF, y el NFPA.

El mejor punto de partida para poder identificar estos recursos para la formación es el comité local de planificación para emergencias (CECOED) de su región (SINAE), así como a su proveedor. (Ver W-Video del Cl.)

4.3.2 Personal de la Instalación

Los empleados de la planta de tratamiento deben ser entrenados según un plan de respuestas a

emergencias, en procedimientos de seguridad para el manejo y uso del cloro, así como en el uso

de aparatos de respiración y otros equipos que se aplican al caso.

Los requisitos de entrenamiento dependerán de los roles y responsabilidades específicas de los empleados. Cada planta debe tener un programa de entrenamiento personalizado, según sus necesidades específicas en el tipo de instalación, tipo y número de contenedores de cloro y número de empleados. El sitio debe mantener documentación escrita de todo el entrenamiento ofrecido

4.3.3 Rescatistas o Socorristas

Los requisitos de entrenamiento para los socorristas se basan en el nivel de respuesta (Tabla 6) y el tipo de responsabilidad o tarea asignada a cada socorrista.

La siguiente lista incluye una diversidad de niveles de respuesta de los que podrían estar presentes en el local de una emergencia, y breves descripciones acerca de sus responsabilidades:

Primer Socorrista, Nivel de Conocimiento: Personas que, durante el curso de sus tareas normales, pueden ser los primeros en llegar al local de la emergencia que involucra una substancia peligrosa. Se espera que ellos informen a las autoridades adecuadas, de acuerdo a lo indicado en el plan de respuesta a emergencias, y que no hagan nada más

Primer Socorrista, Nivel de Operaciones: Personas involucradas en la respuesta inicial a una liberación o fuga potencial de una substancia peligrosa, con el propósito de proteger a las personas que están cerca del local, al medio ambiente, o la propiedad, de los efectos de la liberación. Se han entrenado para responder de forma defensiva, sin intentar detener la liberación de hecho. Su función es la de contener la liberación desde una distancia segura, prevenir que se disemine y evitar exposiciones.

Técnico de Materiales Peligrosos: Personas que responden a una liberación o liberación potencial, con el objetivo de detener dicha fuga. Asumen un rol más protagónico y agresivo que los primeros socorristas a nivel de operaciones, porque abordarán el local de liberación con el intento de utilizar un parche, un punto de conexión de la fuga y para detener la liberación.

Especialista en Materiales Peligrosos: Personas que responden con y proveen soporte al técnico de materiales peligrosos. Sus deberes son iguales a los del técnico, pero requieren que esta persona tenga conocimientos más pormenorizados y específicos de las diversas sustancias que debe contener. El especialista puede actuar en el local como un enlace con las autoridades locales, estatales, federales y gubernamentales, en lo que se refiere a las actividades de la planta.

El Comandante del Incidente In Situ: La persona que es responsable de conducir y

coordinar todos los aspectos de un incidente peligroso.

Personal Capacitado de Soporte: Personas que tienen la habilidad de operar equipos

específicos (ej., grúa o retroexcavadora) y que se necesitan temporalmente para realizar

un trabajo puntual de soporte durante una emergencia.

Empleados Especialistas: Personas que, en el curso de sus deberes normales de

trabajo, trabajan con y se capacitan en los peligros planteados por sustancias peligrosas

específicas, y que pueden ser llamados para brindar asesoría o asistencia técnica.

Va más allá del alcance de este Folleto proveer detalles de un programa de entrenamiento para

los socorristas en emergencias; no obstante, en la Tabla 6 encontrará un resumen de los

requisitos del entrenamiento para cada nivel de socorrista. Los requisitos reales de la

capacitación para cada nivel constan en el 29 CFR 1910.120. Como cambian las regulaciones,

será necesario realizar una revisión periódica del 29 CFR.

Tabla 6. Resumen de los Requisitos de Entrenamiento de Socorristas de HAZMAT

Nivel de Respuesta 				Requisito Mínimo de la Capacitación

Nivel de Consciencia o conocimiento.	Entender sobre los materiales peligrosos incluyendo sus riesgos, y como mantener la planta segura e informar a otros en caso de emergencias.

Primer socorrista, nivel de operaciones 		8 horas de entrenamiento, incluyendo temas sobre niveles de consciencia-conocimiento

Nivel de Respuesta 				Requisito Mínimo de la Capacitación

Técnico en materiales peligrosos			 24 horas de entrenamiento, incluyendo temas

sobre niveles de la operación.

Especialista en materiales peligrosos		 24 horas de entrenamiento equivalentes a una

capacitación para igualarlo a la competencia de un técnico.

Comandante In Situ del incidente			 24 horas de entrenamiento igual al nivel de

operaciones, además de la competencia de comandar incidentes e implantar planes de respuesta a emergencias.

Personal de soporte capacitado			 Una actualización  inicial antes de su ingreso.

Empleados especialistas				 Entrenamiento anual y competencia en el área de

Especialización.

4.4 AUDITORIAS Y SIMULACROS

Una forma eficaz de determinar cuan adecuado es el plan de respuesta a una emergencia de

una planta es realizar auditorías y simulacros periódicos.

Las auditorías deben realizarse con el personal de respuesta, para someter a prueba el conocimiento que tienen de sus deberes y del equipo, conjuntamente con auditorías periódicas sobre el uso actual del equipo.

Los simulacros deben conducirse para testar la reacción de los participantes, y la efectividad de la implantación del plan de emergencias, así como para someter a prueba la real mecánica o dinámica del plan.

Básicamente existen tres tipos de ejercicios o simulacros:

- el ejercicio completo,

- el ejercicio realizado dentro de la planta

- y el ejercicio más administrativo.

Se debe considerar conducir los ejercicios completos utilizando a socorristas de la comunidad por lo menos una vez al año.

Los ejercicios periódicos dentro de la planta deben simular una variedad de eventos, e involucrar al mayor número posible de empleados. Dichos ejercicios deben conducirse de la misma forma que los ejercicios completos, pero sin la necesidad de involucrar al personal externo de emergencias.

Los ejercicios administrativos deben conducirse de forma periódica para verificar la habilidad

que tiene del equipo de respuesta a emergencias al analizar el evento, en comunicarse de forma

efectiva con el personal externo de respuesta a emergencias y hacer frente a los eventos que se

despliegan. Este tipo de ejercicio normalmente se lleva a cabo solamente con los supervisores

del personal de respuesta a emergencias, tanto internamente en la planta como en las agencias

externas.

Después de cada ejercicio, es necesario hacer algunas críticas para evaluar la efectividad del

plan y detectar cualquier debilidad en éste o en el entrenamiento, y en el nivel de conocimiento

del personal involucrado. Un informe escrito del ejercicio deberá quedar a disposición para

revisión, y el plan de emergencia de la planta deberá modificarse según sea necesario.

5. ASPECTOS MÉDICOS

5.1 PELIGROS PARA LA SALUD

5.1.1 General

El gas de cloro es principalmente un irritante respiratorio. En bajas concentraciones, el gas cloro

tiene un olor similar al de una lavandina o lejía casera. A medida que aumentan las

concentraciones, según el nivel de detección por el olor, aumenta la sintomatología del individuo

expuesto al cloro. En concentraciones de cloro por encima de las 5 ppm, el gas es sumamente

irritante, y es poco probable que una persona permanezca en ese tipo de exposición durante

más que un tiempo breve, al menos que la persona esté atrapada o inconsciente. Si los

síntomas persisten durante más que algunas horas, los efectos de la exposición al cloro pueden

hacerse más severos durante varios días después del incidente. En esos casos, parte del

programa médico de respuesta incluye la observación de los individuos expuestos (Ver el

Folleto 63 del Cl para información más detallada).

La siguiente lista es una compilación de los umbrales de exposición al cloro y las respuestas

relatadas en seres humanos (con considerable variación entre los sujetos):

Tabla 7. Umbrales de la Exposición al Cloro y Respuestas Relatadas

0.2 – 0.4 ppm	 Umbral del olor (disminución en la percepción del olor a lo largo del tiempo)

1 – 3 ppm 	Leve irritación de la membrana mucosa, tolerada hasta 1 hora

5 – 15 ppm 	Irritación moderada del tracto respiratorio. El gas el altamente irritante y es poco

probable que cualquier persona permanezca en ese tipo de exposición durante más

que un corto tiempo, al menos que la persona esté atrapada o inconsciente

30 ppm 		Dolor torácico inmediato, dispnea, tos

40 – 60 ppm 	Pneumonitis tóxica y edema pulmonar

430 ppm	 Letal después de los 30 minutos

1000 ppm 	Fatal dentro de algunos minutos.

5.2 TOXICIDAD AGUDA

5.2.1 Respiratoria/Cardiovascular

Los efectos tóxicos del cloro se deben a sus propiedades corrosivas.

El cloro es soluble en agua y se remueve principalmente por vía del tracto respiratorio superior. Como se indica más arriba, la exposición a bajas concentraciones del gas cloro puede causar irritación nasal, además de una irritación de la mucosa de las membranas en el tracto respiratorio. A medida que aumentan las concentraciones, hay un incremento del efecto irritativo en el tracto respiratorio inferior y superior, que se manifiesta por medio de una tos, con dificultad de respirar. La inhalación del gas cloro (>15 ppm) puede llevar a problemas respiratorios, asociados a una constricción de las vías aéreas, y acumulación de fluido en los pulmones (edema pulmonar).

A medida que aumenta la duración de la exposición y/o el aumento de la concentración, el individuo afectado puede desarrollar una respiración jadeante, rápida, sibilancia, estertores y hemoptisis. En casos extremos la dificultad de respirar puede progresar al punto de muerte, por medio de un colapso cardiovascular por insuficiencia respiratoria. Una persona expuesta con condición respiratoria pre-existente puede tener una respuesta exagerada. Se han informado algunos casos del Síndrome de Vías Aéreas Reactivas (RADS), un tipo de asma inducido por irritación química.

5.2.2 Dérmica

El cloro líquido, en contacto con la piel, causará quemaduras locales térmicas o químicas

(congelación).

El cloro gaseoso en contacto con la piel puede disolverse en la humedad del cuerpo (i.e., transpiración) formando ácidos hipoclorosos y clorhídricos.

A 3,500 ppm de cloro en el aire, el pH de la humedad sobre la piel sería de 4 aproximadamente.

Una acidez o pH de 4 puede compararse con agua carbonatada.

Puede ocurrir una sensación de quemadura y de irritación de la piel, debido a esta exposición. Una revisión de la literatura no ha brindado datos específicos sobre seres humanos, algo que permitiría determinar la concentración de cloro que se requiere para producir tales efectos.

5.2.3 Ojos

Bajas concentraciones de cloro en el aire pueden resultar en la irritación de los ojos, asociado a

molestia, quemazón, parpadeo espasmódico, rojez, conjuntivitis y lagrimeo. La exposición a

concentraciones más elevadas de cloro gaseoso puede resultar en daños más serios. El cloro

líquido en contacto con los ojos resultará en quemaduras térmicas y/o químicas serias.

5.3 TOXICIDAD CRONICA

La mayoria de los estudios indican que no hay una conexión significativa entre efectos adversos

a la salud y una exposicion cronica a bajas concentraciones de cloro.

6. PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios representan un tratamiento temporal que se da a un individuo expuesto.

Es esencial una acción rápida. Poder asegurar al individuo ayudará a aliviar la ansiedad. Cuando

sea indicada, la asistencia médica debe ofrecerse lo antes posible. Jamás administre nada oralmente a una persona inconsciente o una que tenga convulsiones. Si el cloro ha saturado la ropa y/o la piel de una persona expuesta, la descontaminación se hace retirando la ropa afectada y tomando una ducha según sea apropiado. (Ver el Folleto 63 del Cl para información más detallada.)

Los socorristas deben adoptar todas las precauciones necesarias para protegerse de la exposición al cloro mientras administran los primeros auxilios, y deben remover a la víctima del local de contaminación lo antes posible.

6.1 INHALACIÓN

Un individuo con exposición al cloro debe evaluarse para ver si las vías aéreas, la respiración y la circulación están adecuadas después de una inhalación. Si aparentemente ha cesado la respiración, la víctima debe recibir resucitación cardiopulmonar (RCP) inmediatamente. Si la respiración no ha parado, el individuo expuesto debe ponerse en una posición cómoda. La persona debe sentarse en posición erecta con la cabeza y el tronco elevados en una posición de 45-60 grados (al menos que exista una contraindicación médica). Se debe alentar a la persona a respirar despacio, pausadamente. Se debe chequear las señales vitales (índice respiratorio, pulso y presión sanguínea) y la saturación del oxígeno, si hay a disposición de personal entrenado y equipo.

Debe haber, a disposición de la planta, o en una instalación cercana, equipo adecuado para administrar oxígeno. Ese equipo debe someterse a prueba periódicamente.

Históricamente, la terapia de oxígeno, -el oxígeno humidificado específicamente-, ha sido considerado como el primer tratamiento para inhalaciones de cloro. Se prefiere el oxígeno humidificado, puesto que la humedad suaviza la irritación de las mucosas de la membrana causado por el cloro. El oxígeno sin la humedad puede tener el efecto de secado, potencialmente empeorando los síntomas de irritación. Sin embargo, de no tener disponible el oxígeno humidificado, se debe utilizar el oxígeno sin humidificación, si se ha indicado una oxigenoterapia. Con el avance de la tecnología, existen equipos disponibles (oxímetro de pulso) hoy en día para realizar una rápida medición de la saturación de oxígeno en un individuo. Esta medición puede ser útil para decidir si se requiere oxígeno adicional después de la inhalación de cloro.

La oxigenoterapia puede no ser necesaria para todos los casos de inhalación de cloro. No obstante, en el caso en que un individuo con inhalación de cloro siga sintomático después de retirarse del área de exposición, se recomienda la terapia con oxígeno, a menos que se determine que realmente no es necesaria. Las circunstancias en las que la oxigenoterapia no se necesita deben ser definidas con antelación por un médico, en base a los hallazgos clínicos y los que ofrecen los primeros auxilios como primera terapia y están capacitados en este campo deben realizar una determinación caso por caso.

.

6.1.3 Cuidados sintomáticos

Otras medidas para cuidar de los síntomas, tales como compresas en la cara y medicación

vendida en las farmacias puede ayudar a minimizar los síntomas. Las medicaciones que se

venden en farmacias sin receta y que podrían ser útiles incluyen

Comprimidos para la garganta – para gargantas irritadas/ con dolor

Tos seca – dextrometorfan, guaifenesina

Dolor de cabeza – acetaminofen, aspirina, ibuprofen

Problemas estomacales – antiácidos

6.2 CONTACTO CON LA PIEL

Si el cloro líquido ha contaminado la piel o la ropa, se debe inmediatamente proseguir a una ducha de emergencia y retirar la ropa contaminada debajo de la ducha. Lavar la piel contaminada con grandes cantidades de agua tibia durante 15 minutos o más. Las quemaduras térmicas, debido a la temperatura helada del cloro líquido, pueden causar más daño que cualquier reacción química del cloro con la piel. La exposición al cloro gaseoso puede causar irritación de la piel. No intente la neutralización química, ni aplique pomadas o ungüentos a la piel lastimada. Si persiste la irritación después de la irrigación, o si la piel tiene ampollas y está lastimada, refiera al individuo a un médico.

6.3 CONTACTO CON LOS OJOS

Si los ojos han sido irritados debido a una exposición al cloro, deben lavarse inmediatamente con

grandes cantidades de agua tibia, durante por lo menos 15 minutos.

Jamás trate de neutralizar con productos químicos.

Los párpados deben abrirse durante todo este periodo para garantizar el contacto del agua con el tejido de los ojos y los párpados. Se debe obtener ayuda médica lo antes posible. Si esta ayuda no se encuentra a disposición inmediatamente, se debe continuar la irrigación de los ojos durante un segundo periodo de 15 minutos. No se debe aplicar nada además del agua, al menos que sea indicado por un profesional calificado de la salud.