PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO EN LAS ESTACIONES DE RECLORACION.

TOMA Y ENTREGA DEL TURNO:

Esta tarea consiste en compartir la mayor cantidad de información posible sobre cómo está funcionando la planta a quien recibe el turno; ejemplo: porcentaje en que está funcionando la  bomba de hipoclorito de sodio, nivel de cloro en línea, stock de hipoclorito de sodio disponible, quien será el funcionario que relevara el siguiente turno.

MONITOREO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA:

Estar continuamente al tanto de cómo está funcionando la planta para poder dar información a la jefatura cuando esta lo solicite.

Monitoreo de nivel de cloro en línea y ajuste del mismo en base a parámetros establecidos.

Realizar tomas de muestras de agua cada intervalo de tiempo que se le solicite.

Controlar niveles de hipoclorito de sodio en tanque.

MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y TANQUES:

El funcionario deberá realizar el mantenimiento de las bombas y los tanques que están en contacto con el hipoclorito de sodio. Dicho mantenimiento consiste principalmente en el lavado diario de las bombas con agua, tanto por dentro como por fuera, ya que el hipoclorito es muy corrosivo. El lavado de tanques se realiza cada vez que queda vacío para poder ser utilizado con una nueva carga de hipoclorito.

UTILIZACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN TAREAS CON PRODUCTOS QUIMICOS:

Cada vez que se proceda a la manipulación de tuberías, bombas, cambio de piezas y todo aquello que esté en contacto con hipoclorito, deberá realizarse utilizando los implementos de seguridad adecuados para dicha tarea.

Se deberá usar en estas tareas de riesgo en el manejo de hipoclorito de sodio; protección de cara completa, guantes para productos alcalinos, delantal de hule, calzado de seguridad e indumentaria de sarga que suministra la empresa.

Para la manipulación de cloro gas, es imprescindible para el cambio de envases, el uso efectivo de mascara de cartuchos para cloro del tipo de cara completa   y para tareas en las proximidades de la estación, mascaras colgadas de la cintura del operador.

Para el combate de fugas de cloro es imprescindible tener puesto el equipo de respiración autónomo (ERA), la indumentaria especial para cloro ( enterito con capucha de plástico especial), guantes con resistencia química para gases ácidos y protección térmica para eventual contacto con cloro liquido y botas o calzado de seguridad aprobado.

Nunca enfrente una fuga en solitario, siempre en parejas y previo aviso a la superioridad sobre la magnitud de la fuga, su ubicación precisa y si existen afectados por la misma.

Se debe dar aviso al servicio de emergencia móvil y ellos serán los encargados de decidir el traslado al sanatorio del Banco de Seguros.

ANOMALIAS EN LA PLANTA:

El funcionario deberá de informar de inmediato al encargado de cualquier anomalía en el funcionamiento de la planta, esto es, roturas, falta de insumos (avisar con anterioridad a su falta), variaciones no frecuentes en los valores de cloro libre y/o total en la Línea a desinfectar, etc.

Cuando el encargado no se encontrare en la planta, el funcionario pasa a ser responsable por el buen funcionamiento de la misma, por lo cual también debe de estar pendiente de que se respete el buen relacionamiento entre compañeros, choferes, guardias de seguridad,  como también el  cuidado de  herramientas, etc. También debe constatar que choferes y guardias de seguridad estén presentes cuando corresponda, de lo contrario se deberá dar aviso al encargado.

Se debe registrar siempre toda actividad no frecuente en la estación de coloración, así como el ingreso o retiro de bienes y/o personas, en el cuaderno de novedades. Cada registro debe contar con la fecha, hora del suceso y firma con contrafirma del funcionario que registra.